## TRI BACS
Version - Septembre 2024
Méthode réglementaire : Calcul du temps de retour sur investissement (TRI) | [9 empty] | Décret BACS : L’obligation d'équiper un bâtiment tertiaire d’un système d'automatisation et de contrôle (BACS) dépend de la puissance utile du système de chauffage ou de climatisation (relié ou non à un système de ventilation) ➡ Seuils de puissance de 290 kW ou 70 kW Cette obligation peut ne pas être applicable, si l’assujetti justifie que l’installation d’un BACS n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans. Lorsque l’obligation est applicable, elle embarque : • pour les bâtiments neufs (dépôt d’un permis de construire) : systématiquement l’ensemble des systèmes techniques • pour les bâtiments existants : au cas par cas, si c’est économiquement réalisable (un système technique est exclu si le TRI > 10 ans) Cet outil permettra de calculer le temps de retour sur investissement suivant la méthode officielle (arrêté du 7/04/2023) relatif aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertaires.
Avant dernière année complète (N-1) |  | Année N-1 |  | 2022 |  | Pour le moment, pas de sanctions si non respect du Décret BACS
Dernière année complète (N) |  | Année N |  | 2023
Energie thermique 1 |  |  |  | Gaz de ville |  | Calculs en €TTC ou en €HTVA ? Non précisé
Energie thermique 2 |  |  |  | Propane
Energie thermique 3 |  |  |  | Fioul
Energie thermique 4 |  |  |  | RCU
I - Coût de l'installation GTB/GTC |  | €HTVA |  | 50000 |  | €TTC | 60000
A - Aides CEE |  | €HTVA |  | 2000 |  | €TTC | 2000 |  |  | TRI : Temps de retour sur investissement S : Surcout induit par l'installation ou le changement du système d'automostisation et de contrôle du bâtiment, exprimé en euros G énergie : Gain énergétique induit par l'installtion ou le changement du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment exprimée en kWh d'énergie finale pour chaque énergie utilisée par le(s) système(s) technique(s) relié(s) au système d'automatisation et de contrôle du bâtiment. C énergie : Coût en €/kWh pour chaque énergie utilisée. Le coût à prendre en compte est la moyenne du coût facturé pour chaque énergie pour l'année durant laquelle le calcul est réalisé.
S - Surcout de l'installation |  | €HTVA |  | 48000 |  | €TTC | 58000
|  |  |  | Gaz de ville | Propane | Fioul | RCU | Electricité
C énergie - Coût moyen de l'énergie | N | €HTVA/kWh |  | 0.06 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.16
| N | €TTC/kWh |  | 0.072 | 0.288 | 0.18 | 0.108 | 0.192
Ci - Consommation annuelle | Chauffage | kWhef | N-1 | 150000 | 160000 | 80000 | 60000 | 88000
|  |  | N | 135000 | 145000 | 75000 | 55000 | 84000
| Climatisation | kWhef | N-1 |  |  |  |  | 120000
|  |  | N |  |  |  |  | 136000 |  | I : Le coût de l'installation ou le changement systèmre d'automatisation et de contrôle du bâtiment. Ce coût prend en compte le matériel installé, son installation et son paramètrage, ainsi qu'une analyse fonctionnelle. il doit comprendre le raccordement uniquement aux systèmes techniques mentionnés à l'article R.175-1 du code de construction et de l'habitation, à savoir chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage intégré et production d'énergie. Le coût est établi à partir d'au moins deux devis réels qui ne mentionnent que les éléments précédemenments décrits, en rentrant le coût le plus faible des devis. Les devis utilisés doivent présenter la mention suivante " Le présent devis est émis uniquement au regard de l'obligation décrete aux articles R. 175-1 à R.175-5-1 du code de la construction et de l'habitation et n'inclut pas de matériels ou prestations qui sauraient entrer dans le champ de cette obligation". A : Le gain en euros lié aux aides obtenues par le propriétaire du système d'automosatisation et de contrôle du bâtiment dans le cadre de son installation. Dès lors que l'installation ou le changement du système peut faire l'object d'aides, celles-ci doivent être prises en compte.
| Ventilation | kWhef | N-1 |  |  |  |  | 22000
|  |  | N |  |  |  |  | 25000
| Eclairage intérieur | kWhef | N-1 |  |  |  |  | 1500
|  |  | N |  |  |  |  | 3000
| Eclairage extérieur | kWhef | N-1 |  |  |  |  | 5205
|  |  | N |  |  |  |  | 4500
| ECS | kWhef | N-1 | 25847 | 4595 | 5520 | 3456
|  |  | N | 22350 | 5842 | 4235 | 3245
| TOTAL | kWhef | N-1 | 175847 | 164595 | 85520 | 63456 | 236705 | 726123
|  |  | N | 157350 | 150842 | 79235 | 58245 | 252500 | 698172
Ci,j : La consommation énergétique annuelle de chacun des systèmes techniques j qui seront par la suite reliés au système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, à l'année i, avant installation ou changement du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, en kWh (énergie finale) G : Le gain permis par l'installation ou changement du système d'automatisation et de contrôle, exprimé en %, pris égal à 15% ou estimé sur la base des résultats d'un audit énergétique. Cas 1 : L'évaluation du gain énergétique induit par l'installation ou le changement du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment pour chaque énergie "G énergie" est réalisée sur la base d'une moyenne des consommations énergétiques des deux dernières années pour chacun des systèmes techniques qui seont reliés par la suite. Cas 2 : Dans le cas ou des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés dans les deux dernières années, l'évaluation du gain énergétique induit par l'installation du système pour chaque énergie "G énergie" s'effectue sur la base de la consommation énergétique de l'année la plus récente et non des deux dernières années. Cas 3 : Si le site n'est pas occupé sur les dernières années, une moyennes de consommation sur les années occupés sera prise en compte
G - Gain "théorique" permis par l'installation |  | % |  | 15%
106822.125
G énergie - Gain énergétique induit par l'installation |  | kWhef |  | 24989.775 | 23657.775 | 12356.625 | 9127.575 | 36690.375 | 106822.125
Gain financier "théorique" induit par l'installation |  | €HTVA |  | 1499.3865 | 5677.866 | 1853.4938 | 821.4818 | 5870.46 | 15722.688
|  | €TTC |  | 1799.2638 | 6813.4392 | 2224.1925 | 985.7781 | 7044.552 | 18867.2256
TRI - Temps de Retour sur Investissement "reglementaire" |  | Année (€HTVA) |  | 3.0529
|  | Année (€TTC) |  | 3.0741
Pour aller plus loin … - Méthode non réglementaire : Prise en compte de l'aspet "humain"
En effet, dans la réalité, il est important et necessaire de prendre en compte la notion humaine. Installer une GTB "top génération" est une chose mais si après aucun ressource humaine n'est présente pour piloter (analyser / régler / optimiser) l'installation les 15% théorique ne seront peut-être pas présents ! A l'inverse, avec une ressource humaine formée et compétente, nous pourrons surement dépasser les 15% théorique !
|  |  |  | Coût GTB | Coût humain |  |  | Coût Global
[5 empty] | Salaire chargé | Durée | Tps dédié GTB
|  |  |  | €TTC | €TTC | Année | % | €TTC
Etat "théorique" |  |  |  | 58000 | 0 | 0 | 0 | 58000
J’ai les ressources humaines présentes & formées pour piloter la GTB |  |  |  | 58000 | 55000 | 3 | 10% | 74500
J’ai peu de ressources humaines présents & formées pour piloter la GTB |  |  |  | 58000 | 55000 | 3 | 5% | 66250
Je n'ai pas de ressources humaines présents & formées pour piloter la GTB |  |  |  | 58000 | 55000 | 3 | 0% | 58000
|  |  |  | Gain énergétique estimé |  | Gain financier estimé | TRI Global estimé
|  |  |  | % | kWh | €TTC | Année
Etat "théorique" |  |  |  | 15% | 106822.125 | 18867.2256 | 3.0741
J’ai les ressources humaines présentes & formées pour piloter la GTB |  |  |  | 25% | 178036.875 | 31445.376 | 2.3692
J’ai peu de ressources humaines présents & formées pour piloter la GTB |  |  |  | 15% | 106822.125 | 18867.2256 | 3.5114
Je n'ai pas de ressources humaines présents & formées pour piloter la GTB |  |  |  | 5% | 35607.375 | 6289.0752 | 9.2223